颗粒物浓度监测方法对比

对颗粒物浓度的监测目前国内主要采用以下三种方法：浊度法、电荷探针法、红外散射法，电荷探针法又分为交流和直流两种，红外散射法又分为前向散射和后向散射法两种。下面就上述几种监测方法进行介绍与对比：

|  | 浊度法 | 电荷探针法 |  | 红外散射法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交流 | 直流 |  |
| 测量 原理 | 当一束光通过含有颗粒物的烟气时，其光强因烟气中颗粒物对光的吸收和散射作用而减弱，通过测定参比光强和光束经过烟气后的光强来计算光穿过介质的透过率并依此来测定烟气中颗粒物的浓度。 | 利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号并依此来测定颗粒物浓度。 | 粉尘颗粒必须与探头直接撞击或摩擦，靠电子传导产生信号并依此来测定颗粒物浓度。 | 当红外线光照射到颗粒物上时发生光散射现象，此散射光的强度随颗粒物浓度的变化而变化，散射光通过凸透镜到达光电传感器，并把接收到的光强度信号转换成电信号。 |
| 优 点 | 1．当颗粒物直径分布较均匀时，测量精度较高，并且可以消除水分的影响； 2．不受温度压力的变化影响。 | 1.安装方便，不需要定时维护； 2.加保护套后不需要气体喷吹清洁； 3. 不锈钢实芯探头可以用特氟纶镀层进行表面保护； 4.不受温度压力湿度的变化影响。 | 如果电荷的产生都是由于颗粒的碰撞而引起的话，测量精度较高。 | 1．安装方便； 2．不受温度压力变化的影响。 |
| 缺 点 | 1.颗粒物浓度太低和太高，对测量影响较大； 2.光程太长，因振动使光路的准直发生偏移，测量精度下降； 3.颗粒物的分布范围较大时，影响测量精度； 4.烟气中的水蒸汽和光路污染影响测量精度； 5.光源光强衰减将影响测量精度； 6.需要定期维护。 | 必须进行安装后校正。 | 1.温度压力湿度的变化影响测量精度； 2.烟尘粘附于探头时对测量精度影响较大； 3.必须至少每星期一次人为拆卸清洁探头； 4.不可以对探头采取任何防腐蚀保护； 5.必须进行安装后校正； 6.需要定期维护。 | 1.颗粒的分布对测量精度有影响； 2.二次散射对测量精度有影响； 3.光源长时间工作后引起的光强衰减对测量精度有影响； 4.需要定期维护。 |
| 运行 效果 | 一般 | 较好 | 一般 | 较好 |
| 适应 场合 | 适用于各种场合 | 适用于各种场合 | 除静电法和布袋法除尘外的场合 | 适用于各种场合 |
| 价格 | 适中 | 高 | 较低 | 较高 |